| ## BỘ CÔNG THƯƠNG | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
|  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|  | Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2026 |

BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 48/2014/TT-BCT

NGÀY 05/12/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG THIẾT BỊ, PHỤ TRỢ SỬ DỤNG TRONG TỒN TRỮ VÀ PHÂN PHỐI

XĂNG SINH HỌC E10 TẠI CỬA HÀNG XĂNG DẦU

(Gửi kèm hồ sơ dự thảo)

| TT | QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH | DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 48/2014/TT-BCT NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG | THUYẾT MINH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thông tư số 48/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu. |  |  |
| 1 | Căn cứ thực hiện: Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. | Căn cứ thực hiện: Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 70/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi thành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 109/2025/NĐ-CP và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP. | Điều chỉnh, bổ sung một số căn cứ là: (1) Luật số 70/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; (2) Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi thành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; (3) Nghị định số 40/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 109/2025/NĐ-CP và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP. Các căn cứ của Thông tư 48/2014/TT-BCT đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng các văn bản nêu trên, do đó Bộ Công Thương cập nhập lại các căn cứ để đảm bảo phù hợp theo quy định. |
| 2 | Điều 1 Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu. Ký hiệu QCVN 02:2014/BCT. | Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu. Ký hiệu QCVN 02:2026/BCT. | Điều chỉnh ký hiệu QCVN 02:2014/BCT thành QCVN 02:2026/BCT để đảm bảo đúng quy định thể hiện rõ năm ban hành của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia |
| 3 | Điều 2 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2015. 1. Thông tư này thay thế Thông tư số 47/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học (xăng E5, E10) tại cửa hàng xăng dầu. 2. Bãi bỏ các quy định về trang thiết bị, phụ trợ đối với xăng E5 tại Thông tư số 47/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học (xăng E5, E10) tại cửa hàng xăng dầu kể từ ngày ký Thông tư này. | Điều 2. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày tháng năm 2027 2. Thông tư này thay thế Thông tư số 48/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu. | Quy định lại hiệu lực thi hành của Thông tư, đồng thời quy định Thông tư này sẽ thay thế cho Thông tư số 48/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu. |
| 3 |  | Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp 1. Đối với các cửa hàng xăng dầu xây mới hoặc cải tạo, thay thế thiết bị sau ngày Thông tư này có hiệu lực thì phải đáp ứng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Đối với các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động, các trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu hiện hữu được tiếp tục sử dụng nếu có tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc tài liệu đánh giá, chứng nhận của tổ chức có năng lực phù hợp để chứng minh vật liệu đó tương thích với xăng sinh học E10. 3. Đối với các trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu hiện hữu không có tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc tài liệu đánh giá, chứng nhận của tổ chức có năng lực phù hợp để chứng minh vật liệu đó tương thích với xăng sinh học E10. Các trang thiết bị, phụ trợ này phải được sửa chữa, thay thế hoặc loại bỏ theo quy định trước khi tiếp tục tồn trữ, phân phối xăng sinh học E10 trong vòng 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. | Bổ sung điều khoản chuyển tiếp để đảm bảo việc tính liên tục, tránh gây gián đoạn hoạt động kinh doanh cho các cửa hàng xăng dầu hiện hữu. Đồng thời, đặt ra lộ trình 12 tháng để rà soát, thay thế thiết bị không đạt chuẩn. |
| 4 | Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. | Điều 4. Trách nhiệm thi hành 1. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này trên phạm vi cả nước. 2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn và báo cáo tình hình thực hiện cho Bộ Công Thương theo quy định. 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục trưởng Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. | Quy định lại trách nhiệm của các đơn vị để đảm bảo phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ. |
| 5 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 48/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu biên soạn, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số …/2026/TT-BCT ngày tháng năm 2026 | Điều chỉnh lại tên quy chuẩn và các đơn vị có liên quan để phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ |
| 6 | 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với trang thiết bị, phụ trợ sử dụng để tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu, bao gồm: 1.1.1. Bể ngầm chứa xăng sinh học E10; 1.1.2. Đường ống công nghệ; 1.1.3. Cột bơm xăng sinh học E10. | 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với trang thiết bị, phụ trợ sử dụng để tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu, bao gồm: 1.1.1. Bể ngầm chứa xăng sinh học E10; 1.1.2. Đường ống công nghệ; 1.1.3. Cột đo xăng dầu. | Cập nhật thuật ngữ theo các văn bản pháp luật về đo lường tại Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN |
| 7 | 1.2. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại các cửa hàng xăng dầu trên lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. | 1.2. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với: - Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại các cửa hàng xăng dầu trên lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. - Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối các trang thiết bị, thiết bị phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10. | Theo luật chất lượng và sản phẩm hàng hóa số 78/2025/QH15 thì sản phẩm hàng hóa cần phải được kiểm soát chất lượng trong sản xuất và lưu thông (mục 4 điều 3). Trong khi đó, doanh nghiệp kinh doanh xăng E10 không trực tiếp sản xuất, lưu thông các trang thiết bị, phụ trợ mà là do các bên nhập khẩu/phân phối và sản xuất. Theo đó, Bộ Công Thương bổ thêm nội dung về Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối các trang thiết bị, thiết bị phụ trợ |
| 8 | 1.3. Giải thích từ ngữ 1.3.1. Xăng sinh học là hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu. 1.3.2. Xăng sinh học E10 (sau đây gọi là xăng E10) là xăng sinh học chứa từ 9% đến 10% thể tích etanol nhiên liệu. | 1.3. Giải thích từ ngữ Khái niệm về xăng E10 được quy định tại “Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” ban hành kèm theo Thông tư số 19/2026/TT-BKHCN ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. | Không giải thích lại từ ngữ mà trích dẫn khái niệm về xăng E10 đã được quy định tại Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN |
| 9 | 2.1. Quy định về vật liệu 2.1.1. Các trang thiết bị, phụ trợ sử dụng để tồn trữ và phân phối xăng E10 phải không chịu tác động của xăng E10, không làm ảnh hưởng đến chất lượng xăng E10. 2.1.2. Các chi tiết tiếp xúc với xăng E10 của các trang thiết bị, phụ trợ sử dụng để tồn trữ và phân phối xăng E10 phải được chế tạo từ các vật liệu được quy định trong cột A, Bảng 1. Việc sử dụng các chi tiết tiếp xúc với xăng E10 của các trang thiết bị, phụ trợ sử dụng để tồn trữ và phân phối xăng E10 được chế tạo từ các vật liệu không quy định trong cột A, Bảng 1 phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Công Thương. 2.1.3. Các chi tiết tiếp xúc với xăng E10 của trang thiết bị, phụ trợ sử dụng để tồn trữ và phân phối xăng E10 không được phép chế tạo từ các vật liệu trong cột B, Bảng 1. | 2.1. Quy định về vật liệu 2.1.1. Các trang thiết bị, phụ trợ sử dụng để tồn trữ và phân phối xăng E10 phải không chịu tác động của xăng E10, không làm ảnh hưởng đến chất lượng xăng E10. 2.1.2. Các chi tiết tiếp xúc với xăng E10 của các trang thiết bị, phụ trợ sử dụng để tồn trữ và phân phối xăng E10 phải được chế tạo từ các vật liệu được quy định trong Cột A, Bảng 1. Khi sử dụng các thiết bị, phụ trợ, phương tiện sử dụng để tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 được chế tạo từ vật liệu không có trong Cột A, Bảng 1 thì tổ chức, cá nhân sử dụng phải có tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc tài liệu đánh giá, chứng nhận của tổ chức có năng lực phù hợp để chứng minh vật liệu đó tương thích với xăng sinh học E10. Tổ chức, cá nhân sử dụng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu cung cấp và về an toàn, chất lượng trong quá trình sử dụng. 2.1.3. Các chi tiết tiếp xúc với xăng E10 của trang thiết bị, phụ trợ sử dụng để tồn trữ và phân phối xăng E10 không được phép chế tạo từ các vật liệu trong cột B, Bảng 1. | Đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn do càng ngày các vật liệu mới càng được phát triển, chế tạo để phù hợp với E10. Đồng thời, quy định khi sử dụng các thiết bị, phụ trợ, phương tiện sử dụng để tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 được chế tạo từ vật liệu không có trong Cột A, Bảng 1 thì tổ chức, cá nhân sử dụng phải có tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc tài liệu đánh giá, chứng nhận của tổ chức có năng lực phù hợp để chứng minh vật liệu đó tương thích với xăng sinh học E10. Tổ chức, cá nhân sử dụng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu cung cấp và về an toàn, chất lượng trong quá trình sử dụng. Do hiện nay, có khoảng hơn 17.000 cửa hàng xăng dầu trên phạm vi cả nước, quy định trên giúp việc triển khai thực hiện QCVN được thuận tiện, linh hoạt, đồng thời thể hiện tinh thần cải cách hành chính và phân quyền, cho phép tổ chức, cá nhân tự chủ trong việc chọn vật liệu ngoài danh mục chuẩn cho thiết bị xăng E10. |
| 10 | 2.2. Bể chứa 2.2.1. Tồn trữ xăng E10 bằng loại bể trụ nằm ngang. 2.2.2. Bể chứa xăng E10 phải được vệ sinh súc rửa cho sạch ráo nước trước khi tồn trữ xăng E10 lần đầu. 2.2.3. Không được tồn trữ xăng E10 bằng bể chứa loại đinh tán. 2.2.4. Lớp sơn lót đáy bể chứa 2.2.4.1. Bể trụ nằm ngang đặt ngầm tại cửa hàng bán xăng E10 không cần sơn lót bên trong. 2.2.4.2. Nếu bể có sơn lót bên trong thì yêu cầu lớp sơn lót đáy bể phải đảm bảo độ bền với hoạt tính dung môi của etanol và ức chế ăn mòn vật liệu chế tạo đáy bể (sử dụng loại sơn lót epoxy tương thích với etanol). | 2.2. Bể chứa 2.2.1. Bể chứa xăng sinh học E10 phải đáp ứng các yêu cầu về kết cấu, vật liệu, độ kín, khả năng chống ăn mòn và tính tương thịch với xăng sinh học E10 theo Quy chuẩn này và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan. 2.2.2. Lớp sơn lót đáy bể chứa 2.2.2.1. Bể chứa đặt ngầm tại cửa hàng bán xăng E10 không cần sơn lót bên trong. 2.2.2.2. Nếu bể có sơn lót bên trong thì yêu cầu lớp sơn lót đáy bể phải đảm bảo độ bền với hoạt tính dung môi của etanol và ức chế ăn mòn vật liệu chế tạo đáy bể. | Về bể chứa, viết lại để đảm bảo phù hợp hơn với tình hình thực tế. Về lớp sơn lót đáy bể chứa, bỏ nội dung: “sử dụng loại sơn lót epoxy tương thích với etanol”. Do hiện nay, có nhiều sản phầm phù hợp và không phải mọi sản phẩm epoxy đều có tính năng như nhau. |
| 11 | 2.2.5. Giải pháp kỹ thuật cho van thở 2.2.5.1. Phải áp dụng một trong các giải pháp kỹ thuật sau đây cho van thở của bể chứa xăng E10 để giảm thiểu nhiễm hơi ẩm từ không khí bên ngoài tại cửa hàng bán xăng E10: a) Lắp đặt loại van thở áp lực - chân không có thông số áp lực làm việc phù hợp thay thế cho van thở thông thường. b) Lắp đặt ống chứa chất hút ẩm (silicagel) trước đường vào van thở. c) Lắp đặt máy sấy khô không khí trước đường vào van thở. 2.2.5.2. Van thở và phụ trợ sử dụng cho bể chứa ngầm phải được bảo dưỡng định kỳ theo yêu cầu của nhà cung cấp, chế tạo. | 2.2.5. Giải pháp kỹ thuật cho van thở: 2.2.5.1. Lắp đặt loại van thở áp lực – chân không có thông số áp lực làm việc phù hợp thay thế cho van thở thông thường. 2.2.5.2. Van thở và phụ trợ sử dụng cho bể chứa ngầm phải được bảo dưỡng định kỳ theo yêu cầu của nhà cung cấp, chế tạo. | Bỏ điểm b và điểm c của Mục 2.2.5.1. Lý do: - Việc triển khai thực hiện gặp khó khăn khi chưa có hướng dẫn cụ thể, chi phí thực hiện cao, khó khả thi. - Đồng thời, khi tiến hành lắp đặt máy sấy khô không khí trước đường thở của bể chứa xăng E10 sẽ gây nguy hiểm cháy nổ do khu vực xung quanh van thở của bể chứa xăng luôn có sự hiện diện của hơi xăng E10 đậm đặc. Máy sấy khô không khí (đặc biệt là loại máy sấy tác nhân lạnh hoặc máy sấy hấp thụ tuần hoàn sử dụng điện) là thiết bị điện có khả năng sinh tia lửa từ rơ-le, động cơ hoặc bảng mạch điều khiển. |
| 12 | 2.3. Cột bơm Cột bơm và phụ trợ sử dụng để phân phối xăng E10 phải thỏa mãn các điều kiện sau đây. 2.3.1. Máy bơm Các vòng đệm bít kín (O-rings) phải sử dụng vật liệu tương thích với xăng E10 được quy định tại Điểm 2.1.2 Quy chuẩn này. 2.3.2. Lưu lượng kế 2.3.2.1. Các vòng đệm bít kín (O-rings) và gioăng, đệm phải tương thích với xăng E10. 2.3.2.2. Khi chuyển sang sử dụng cho xăng E10 phải thực hiện hiệu chuẩn lại lưu lượng kế sau 10 - 14 ngày làm việc đầu tiên và sau đó hiệu chuẩn lưu lượng kế định kỳ theo quy định. 2.3.3. Ống nối mềm Sử dụng loại ống nối mềm bằng vật liệu tương thích với xăng E10 được quy định tại Điểm 2.1.2 Quy chuẩn này. 2.3.4. Bộ lọc bơm 2.3.4.1. Luôn lắp đặt các lưới lọc thô, lưới lọc tinh cho bộ lọc máy bơm để đảm bảo xăng E10 phân phối được sạch không có tạp chất và cặn. 2.3.4.2. Vật liệu chế tạo lưới lọc của bơm phải tương thích với xăng E10 được quy định tại Điểm 2.1.2 Quy chuẩn này. | 2.3. Cột đo xăng dầu Cột đo xăng dầu và thiết bị phụ trợ sử dụng để phân phối xăng E10 phải thỏa mãn các điều kiện sau đây. 2.3.1. Máy bơm, bầu lường Các vòng đệm bít kín (O-rings) và gioăng, đệm phải sử dụng vật liệu tương thích với xăng E10 được quy định tại Điểm 2.1.2 Quy chuẩn này. 2.3.2. Ống nối mềm Sử dụng loại ống nối mềm bằng vật liệu tương thích với xăng E10 được quy định tại Điểm 2.1.2 Quy chuẩn này. 2.3.3. Bộ lọc bơm 2.3.3.1. Luôn lắp đặt các lưới lọc thô, lưới lọc tinh cho bộ lọc máy bơm để đảm bảo xăng E10 phân phối được sạch không có tạp chất và cặn. 2.3.3.2. Vật liệu chế tạo lưới lọc của bơm phải tương thích với xăng E10 được quy định tại Điểm 2.1.2 Quy chuẩn này. | Mục 2.3. Sửa đổi tên gọi cho phù hợp quy định hiện hành của Pháp luật (Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN). Bỏ mục 2.3.2.2 do trong thực tế chuyển đối E10 tại đơn vị các cột đo xăng dầu đã được kiểm định theo quy đinh và chứng chỉ kiểm định còn giá trị; Việc chuyển đổi mặt hàng không làm thay đổi cấu trúc, chức năng, chương trình điều khiển, đặc tính kỹ thuật chính của CĐXD với mẫu được phê duyệt; Không thực hiện sửa chữa, hiệu chỉnh, thay thế thiết bị nên tại đơn vị không tiến hành kiểm định lại CĐXD sau 10-14 ngày làm việc đầu tiên. |
| 13 | 2.4. Đường ống công nghệ 2.4.1. Bộ lọc, lưới lọc trên đường ống 2.4.1.1. Lắp đặt bộ lọc có lưới lọc phù hợp cho đường ống dẫn xăng E10 từ bể chứa ngầm tới cột bơm. 2.4.1.2. Vật liệu chế tạo lưới lọc của bộ lọc trên đường ống phải tương thích với xăng E10 được quy định tại Điểm 2.1.2 Quy chuẩn này. 2.4.2. Chất bít kín Chất bít kín, băng bít kín mối nối ghép đường ống công nghệ sử dụng cho xăng E10 phải bằng vật liệu tương thích được quy định tại Điểm 2.1.2 Quy chuẩn này. 2.4.3. Đệm bít kín Đệm bít kín mối nối ghép đường ống công nghệ sử dụng cho xăng E10 phải bằng vật liệu teflon. | 2.4. Đường ống công nghệ 2.4.1. Bộ lọc, lưới lọc trên đường ống 2.4.1.1. Lắp đặt bộ lọc có lưới lọc phù hợp cho đường ống dẫn xăng E10 từ bể chứa ngầm tới cột đo xăng dầu. 2.4.1.2. Vật liệu chế tạo lưới lọc của bộ lọc trên đường ống phải tướng thích với xăng E10 được quy định tại Điểm 2.1.2 Quy chuẩn này. 2.4.2. Chất bít kín Chất bít kín, băng bít kín mối nối ghép đường ống công nghệ sử dụng cho xăng E10 phải bằng vật liệu tương thích được quy định tại Điểm 2.1.2 Quy chuẩn này. 2.4.3. Đệm bít kín Đệm bít kín mối nối ghép đường ống công nghệ sử dụng cho xăng E10 phải bằng vật liệu teflon. | Giữ nguyên như Thông tư 48/2014/TT-BCT |
| 14 | 2.5. Thuốc đo mức, thuốc thử nước Thuốc đo mức, thử nước phải có đặc tính tương hợp với xăng sinh học. | 2.5. Thuốc đo mức, thuốc thử nước Thuốc đo mức, thử nước phải có đặc tính tương hợp với xăng sinh học. | Giữ nguyên như Thông tư 48/2014/TT-BCT |
| 15 | 3.1. Quy định về công bố hợp quy Tổ chức, cá nhân hoạt động tồn trữ và phân phối xăng E10 tại các cửa hàng xăng dầu công bố hợp quy theo quy định tại Chương III Thông tư số 28/2012/TT- BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 3.2. Quy định về kiểm tra Các trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng E10 tại cửa hàng xăng dầu phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Quy chuẩn này. | 3.1. Quy định về công bố hợp quy Tổ chức, cá nhân hoạt động tồn trữ và phân phối xăng E10 tại các cửa hàng xăng dầu công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 3.2. Quy định về kiểm tra Các trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng E10 tại cửa hàng xăng dầu phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Quy chuẩn này. | Cập nhập Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. |
| 16 | 4.1. Tổ chức, cá nhân hoạt động tồn trữ và phân phối xăng E10 tại các cửa hàng xăng dầu chịu trách nhiệm về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy cho các trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng E10 tại các cửa hàng xăng dầu. 4.2. Khi phát hiện sự không phù hợp so với quy chuẩn kỹ thuật trong quá trình tồn trữ và phân phối xăng E10 tại các cửa hàng xăng dầu phải: 4.2.1. Kịp thời thông báo với cơ quản lý tiếp nhận công bố hợp quy về sự không phù hợp; 4.2.2. Tiến hành các biện pháp khắc phục sự không phù hợp. Khi cần thiết, tạm ngừng việc xuất sản phẩm và tiến hành thu hồi các sản phẩm, hàng hoá không phù hợp đã xuất ra; ngừng hoạt động tồn trữ và phân phối xăng E10. 4.3. Lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước. 4.4. Thực hiện việc công bố lại khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung của hồ sơ công bố hợp quy đã đăng ký hoặc có bất kỳ sự thay đổi nào về tính năng, công dụng, đặc điểm của trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu đã công bố hợp quy. | 4.1. Tổ chức, cá nhân hoạt động tồn trữ và phân phối xăng E10 tại các cửa hàng xăng dầu chịu trách nhiệm về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy cho các trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng E10 tại các cửa hàng xăng dầu. 4.2. Khi phát hiện sự không phù hợp so với quy chuẩn kỹ thuật trong quá trình tồn trữ và phân phối xăng E10 tại các cửa hàng xăng dầu phải: 4.2.1. Kịp thời thông báo với cơ quản lý tiếp nhận công bố hợp quy về sự không phù hợp; 4.2.2. Tiến hành các biện pháp khắc phục sự không phù hợp. Khi cần thiết, tạm ngừng việc xuất sản phẩm và tiến hành thu hồi các sản phẩm, hàng hoá không phù hợp đã xuất ra; ngừng hoạt động tồn trữ và phân phối xăng E10. 4.3. Lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước. 4.4. Thực hiện việc công bố lại khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung của hồ sơ công bố hợp quy đã đăng ký hoặc có bất kỳ sự thay đổi nào về tính năng, công dụng, đặc điểm của trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu đã công bố hợp quy. | Giữ nguyên như Thông tư 48/2014/TT-BCT |
| 17 | 5.1. Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này. 5.2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này ở địa phương, báo cáo Bộ Công Thương về tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc và theo định kỳ trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. 5.3. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Vụ Khoa học Công nghệ có trách nhiệm kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chuẩn này phù hợp với thực tiễn. 5.4. Trường hợp các tiêu chuẩn hoặc văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực theo văn bản mới. | 5.1. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này. 5.2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này ở địa phương, báo cáo Bộ Công Thương về tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc và theo định kỳ trước ngày 31 tháng 01 của năm tiêp theo. 5.3. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có trách nhiệm kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chuẩn kỹ thuật này phù hợp với thực tiễn. 5.4. Trường hợp các tiêu chuẩn hoặc văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực theo văn bản mới. | Điều chỉnh lại tên các đơn vị để đảm bảo phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ. |